                                                                                            Приложение № 6 к постановлению
                                                                                            Администрации Усть-Абаканского                   
                                                                                            муниципального района Республики
                                                                                            Хакасия
 Проект                                                                                                                                                                                                                                            
 СхемА 
теплоснабжения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия
НА 2027 ГОД





1. ВВЕДЕНИЕ
  Настоящая схема теплоснабжения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия разработана в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на основании: 
· исходных данных и материалов, полученных от администрации МО, ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств; 
· решений Генерального плана муниципального образования. 
Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки предпроектных предложений развития схемы теплоснабжения были использованы и проанализированы материалы Проекта генплана и правил землепользования и застройки, а именно: 
· Карта градостроительного зонирования территории Расцветовского сельсовета. 
· Карта границ населенных пунктов Расцветовского сельсовета. 
· Карта комплексной оценки территории Расцветовского сельсовета. 
· Карта планирования размещения объектов местного значения Расцветовского сельсовета. 
· Карта положения Расцветовского сельсовета в структуре района. 
· Карта теплоснабжения, водоснабжения и канализации Расцветовского сельсовета. 
· Карта транспортной инфраструктуры Расцветовского сельсовета. 
· Карта функциональных зон Расцветовского сельсовета. 
· Карта электроснабжения и связи Расцветовского сельсовета. 
· Опорный план Расцветовского сельсовета. 
· Основной чертеж Расцветовского сельсовета. 
· Положения о территориальном планировании. 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ_АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В состав Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия входят два поселка: 
п. Расцвет и п. Тепличный. Территория муниципального образования входит в состав Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. На севере граница муниципального образования Расцветовский сельсовет проходит по участковому каналу до производственной базы ЗАО «Усть-Абаканское», далее - до развилки автодорог, идущих из поселка Тепличный и города Черногорска, до сбросного коллектора и по течению этого коллектора. На востоке граница проходит вниз по течению этого коллектора. Не доходя до пересечения с автодорогой Усть-Абакан – Абакан – Расцвет, граница уходит на восток (0,5 км), юг (0,3 км) и выходит к автодороге Усть-Абакан – Абакан – Расцвет. Следуя далее в западном направлении до пересечения со сбросным коллектором, граница уходит в южном направлении по восточному откосу этого сбросного коллектора до пересечения с автодорогой Усть-Абакан – Абакан в районе Промбазы. Далее граница идет по старой автодороге Усть-Абакан – Абакан, пересекает автодорогу «Енисей» и по сбросу Ташебинской ветки Абаканской оросительной системы, огибая производственные помещения комплекса крупного рогатого скота ЗАО «Шебаевское», уходит в южном направлении по Ташебинской ветке Абаканской оросительной системы. На юге – по участковому каналу от Ташебинской ветки Абаканской оросительной системы до сбросного коллектора в северо-западном направлении. На западе граница проходит по сбросному коллектору до пересечения с автодорогой «Енисей» - Зеленое, далее – по этой автодороге до участкового канала. 
Климат муниципального образования Расцветовский сельсовет является резко континентальным.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 185 дней. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,5 градуса по Цельсию. 
Средняя температура января составляет -14,3 градусов, средняя температура июля +20,4 градуса. 
Продолжительность отопительного периода 2024 года составила 237 дней. 
Таблица 1 – Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы измерения
	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана

	Площадь территории в границах поселения, всего, в т.ч.:
	га
	2010

	                                                                                      п.Расцвет
	га
	1747

	п.Тепличный
	га
	2113

	Численность населения
	чел.
	3936

	Площадь застройки, всего, в  т.ч.:
	га
	524

	п.Расцвет
	га
	125

	п.Тепличный 
	га
	399

	Площадь планируемая к застройке, всего, в  т.ч.:
	га
	159

	п.Расцвет
	га
	29

	п.Тепличный
	га
	130

	Жилищный фонд, всего, в  т.ч.:
	ед./ м2
	933/126430

	многоквартирный жилищный фонд
	ед / м2
	15/18510

	индивидуальный жилищный фонд
	ед / м2
	744/72950

	в том числе : п. Расцвет
	
	364/35690

	п. Тепличный
	
	380/37260

	Дома блокированной застройки
	
	234/34970

	в том числе : п. Расцвет
	
	41/11380

	п. Тепличный
	
	193/25800

	Социальные и прочие объекты
	м2
	24007,5

	Отапливаемая площадь, всего, в  т.ч.:
	м2
	65417


	Индивидуальных и блокированных  жилых  домов 
	шт/м2
	92/18571

	Многоквартирных домов 
	шт/м2
	13/13771

	Социальных и прочих объектов
	м2
	33075

	В т.ч. Птицефабрика
	м2
	25126,5

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	256,98

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Град. Цельсия
	-36


Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи
 и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
С конца 2023 года котельные п. Расцвет и п. Тепличный, в результате замещения и переключения потребителей к теплоснабжению от источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ, были выведены из эксплуатации.
Абаканская ТЭЦ является крупнейшим предприятием тепловой энергетики Республики Хакасия, обеспечивающим теплом жилой фонд городов Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского района (пгт. Усть-Абакан, с. Зеленое, п. Тепличный и п. Расцвет). 
Установленная тепловая мощность станции составляет – 920 Гкал/час. В качестве основного топлива используется бурый уголь Ирша-Бородинского разреза Канско-Ачинского месторождения. Растопочное топливо - мазут. 
Часть индивидуального жилищного фонда также использует автономные источники теплоснабжения.
Транспорт тепла от ТЭЦ до потребителей осуществляется по магистральным и квартальным тепловым сетям. Схема тепловых сетей – двухтрубная. Основной тип изоляции трубопроводов – минеральная вата, основной тип прокладки – подземная, в каналах. 
С 13.10.2022 г. между Муниципальным образованием Усть-Абаканский район Республики Хакасия и Акционерным обществом «Абаканская ТЭЦ» заключено Концессионное соглашение на срок до 31.12.2037 года. Согласно данному соглашению АО «Абаканская ТЭЦ» осуществляет проектирование, создание и (или) реконструкцию, ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, использует (эксплуатирует), ремонтирует объекты теплоснабжения, в целях осуществления деятельности по передаче, распределению тепловой энергии и горячей воды в Расцветовском сельсовете Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.
К тепловым сетям присоединено 105 жилых зданий общей площадью 32,342 тыс. м2 и объекты социального и прочего назначения общей площадью 33,075 тыс.м2.
Жилищный фонд общей площадью 132,503 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных тепловых источников, эксплуатацию которых осуществляют собственники индивидуальных жилых домов.
Схемы теплоснабжения п. Расцвет и п. Тепличный представлены на рисунках 1,2,3. 
[image: image1.png]@ O6usan: A6akan, Munycumck, Yeproropck (SUEKCORP\PanteleevaTV) - 000 "HOxmo-Cubupcras TCK' - ZuluGIS 2021
OAVIN  [PABKA IOV KAPTA BWA PACTP TABMMLA 3AJAY  CEPBAC OKHO  CTIPABKA

DE-BelRB Xhhl vy BEEEE 8RR 0 BERE
(8 - (@ & (4 [3

[lTerosan cee . Asaran

FHESOBO0G O OHH

D ABB DA OC

of & & W b5

=

&

= &

LAl

0002600600 ®
B @SSO %

O &bn @

Pabotice mecro
[ lPaosee weoro [EElMarers

=65 Mipoecrsr
2] 000 "Hoxco-Cumpexan TCK™
565 Kaprer
(3 O6uian: Abaxan, Munycucr. Heporopax
2 Moanoxxa 2615
[
Osexr rennonoTpet e
Tennosan cers . AGaxan
Maponposoar. Abaxar
Aszpinocrs F AGaxan
Anarwocrca TC r. AGaxan
Caerogopr. Abakan
3ona acicraun ucroumicos ASaxan
Tennosan cers r. Miycincx

Asapuiitiocts r. Mutycurce

Dvarsocaxa TC r. Musycirck

Tennosan cers r. Ueproropck
i Uer

Caoiersa [IEjoBnecr

) Py





Рисунок 1 - Схема теплоснабжения п. Расцвет и п. Тепличный 

[image: image2.png]@ O6usan: A6akan, Munycumck, Yeproropck (SUEKCORP\PanteleevaTV) - 000 "HOxmo-Cubupcras TCK' - ZuluGIS 2021
OAVIN  [PABKA IOV KAPTA BWA PACTP TABMMLA 3AJAY  CEPBAC OKHO  CTIPABKA

DE-BeRBXDhnoE v HEE COR 0 BElsE
(8 - (@ [ [A (3 [ [@rennosen cers . Heproropex /-6 BB B @ ©

TESORO0C O POHEM

R

B % & W6 a

&= &

111

000206006

[0 &k @

=65 Mipoecrsr
{2} 000 "HOxwo-Cubmpcxan TCK*
=65 Kapret
(3 O6uan: Abaxan, Munycucr, Heporopax
), Noanosa 2615
[
Onexr rennonoTpet e
Tennosan cers r. AGaxan
Maponposoa . Abarar
Aszpinocrs F AGaxan
Anarwocrca TC r. AGaxan
Caerogopr. Abakan
3ona acicraun ucroumicos ASaxan
Tennosan cers r. Miycincx
Aspuirocrs . Mnycnc
Anarwocrica TC r. Msycc

{27) Tennosan cers r. Hepmoropaxc
Evn—

<

X:5061268.04 m V: 39073738 w1





Рисунок 2 - Схема теплоснабжения п. Тепличный 
[image: image3.png]@ O6usan: A6akan, Munycumck, Yeproropck (SUEKCORP\PanteleevaTV) - 000 "HOxmo-Cubupcras TCK' - ZuluGIS 2021
OAVIN  [PABKA IOV KAPTA BWA PACTP TABMMLA 3AJAY  CEPBAC OKHO  CTIPABKA

DE-BEERB XDHBE v EEECER O REEE
B-E W[ E 3D ABB D@ ©

ERZIN-TEE2000260000

B D 14 18 %+

s e

-

FENOFO0E O POEM
)

° ° 1
L ° |
) ° ° K
b oy ° s o
" /‘

O/ &bk @

Pabotice mecro
[ lPaosee weoro [EElMarers

265 Mpoexn
{2} 000 "HOxwo-Cubmpcxan TCK*
=65 Kapret
(3 O6uan: Abaxan, Munycucr, Heporopax
2 Moanoxxa 2615
[
Onexr rennonoTpet e
Tennosan cers r. AGaxan
Maponposoa . Abarar
Aszpinocrs F AGaxan
Anarwocrca TC r. AGaxan
Caerogopr. Abakan
3ona acicraun ucroumicos ASaxan
Tennosan cers r. Miycincx
Aspuirocrs . Mnycnc
Anarwocrica TC r. Msycc
Tennosan ce r. eporopax
" e

[
o [EJcsoerss [loserr

Coobusenma

Toros

P Monck

M1

1 ) Py





Рисунок 3 - Схема теплоснабжения п. Расцвет
Часть 2 «Источники тепловой энергии» 
На территории Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия организована централизованная система теплоснабжения потребителей от Абаканской ТЭЦ.
На станции установлено:
1) Четыре энергетических котла типа БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№ 1, 2, 3, 4 паропроизводительностью 420 т/ч каждый и энергетический котёл Е-500-13,8-560-БТ ст.№ 5 паропроизводительностью 500 т/ч.
2) Четыре паровых турбины: ПТ-60-130/13-1,2 ст.№ 1; Т-110/120-130 ст. № 2; Т‑110/120-130-5 ст. № 3 и КТ-136-12,8 ст. № 4. 
Состав и характеристики основного оборудования Абаканской ТЭЦ представлены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 – Состав и состояние парка турбинного оборудования
	Турбина
	Тип (марка) турбины
	Завод изготовитель
	Дата ввода 
	Установленная электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час.

	1
	ПТ-60-130/13-1,2
	Ленинградский металлический завод, АО, г. С.-Петербург
	01.04.1983
	60
	131

	2
	Т-110/120-130-4
	Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург
	09.01.1985
	109,92
	165

	3
	Т-110/120-130-5
	Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург
	22.12.1989
	110
	165

	4
	КТ-136-12,8 
	Уральский турбинный завод (УТЗ) ЗАО, г. Екатеринбург
	14.06.2014
	136
	75


Таблица 3 – Состав и состояние парка котельного оборудования (котлы паровые энергетические)
	Тип (марка) котла
	параметры острого пара
	Производительность, т/час
	Дата ввода
	Завод изго-товитель
	 Топливо

	
	Давление, кгс/см²
	Температура, °С
	
	
	
	основное
	резервное
	проектное

	БКЗ-420-140-ПТ-2
	140
	560
	420
	01.04.1983
	БКЗ
	уголь
	уголь
	уголь

	БКЗ-420-140-ПТ-2
	140
	560
	420
	09.01.1985
	БКЗ
	уголь
	уголь
	уголь

	БКЗ-420-140-ПТ-2
	140
	560
	420
	22.12.1989
	БКЗ
	уголь
	уголь
	уголь

	БКЗ-420-140-ПТ-2
	140
	560
	420
	22.01.2004
	БКЗ
	уголь
	уголь
	уголь

	Е-500-13,8-560-БТ
	140
	560
	500
	14.06.2014
	БКЗ
	уголь
	уголь
	уголь


Регулирование отпуска тепловой энергии — качественное. Задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети теплоснабжающей организации. Утвержденные графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии представлены на рисунках ниже.
[image: image4.emf]
Рисунок 4 – Температурный график регулирования температуры сетевой воды для источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ, на п. Расцвет в отопительный период
 2025-2026 г.г.
[image: image5.emf]
Рисунок 5 – Температурный график регулирования  температуры сетевой воды для источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ, на п. Тепличный в отопительный период 2025-2026 г.г.
2.1. Индивидуальные источники отопления
Жилищный фонд в размере 132,503 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных устройств теплоснабжения. В основном это одноэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих источников отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных источников теплоснабжения, составляет около 6-7 Гкал/ч. 

В дальнейшем принято, что тепловая нагрузка горячего водоснабжения в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения учитывается только в тех жилых зданиях, которые присоединены к централизованной системе водоснабжения.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. Горячее водоснабжение – открытое, внутридомовые сети горячего водоснабжения в зданиях многоквартирных домов отсутствуют. Прокладка сетей – подземная в непроходных каналах. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата, стеклоткань, рубероид.
Характеристика тепловых сетей п. Расцвет:
· материальная характеристика тепловых сетей – 1542,10 м2, в т.ч. сети, построенные в рамках исполнения обязательств, закрепленных концессионным соглашение 801,17м2
· протяженность тепловых сетей – 5542,91 м, в т.ч. сети, построенные в рамках исполнения обязательств, закрепленных концессионным соглашением 1822,77м.
Характеристика тепловых сетей п. Тепличный:
· материальная характеристика тепловых сетей – 993,20 м2 в т.ч. сети, построенные в рамках исполнения обязательств, закрепленных концессионным соглашение 113,28м2
· протяженность тепловых сетей – 3833,26 м,  в т.ч. сети, построенные в рамках исполнения обязательств, закрепленных концессионным соглашением 423,20м
Характеристика и параметры тепловых сетей Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблицах 4,5.
Таблица 4 – Характеристика и параметры тепловых сетей Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (п. Расцвет)
	№
п/п
	Наименование  объекта
	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 
мм
	Условный диаметр трубопроводов на участке, 
мм
	Длина участка (в двухтрубном исчислении),
м
	Тип прокладки 
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Количество труб на участке 

	Материальная характеристика, 
м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	8
	9

	1 
	Кот.   -  ТК1"
	219
	200
	20,3
	надземная 
	1964
	2
	8,8914

	2 
	ТК 1" - ТК 1
	219
	200
	41
	надземная
	1964
	2
	17,958

	3 
	ТК 1   -  ТК-2
	219
	200
	19,3
	надземная
	1977
	2
	8,4534

	4 
	ТК 2  -  ТК 3
	219
	200
	15,6
	надземная
	1964
	2
	6,8328

	5 
	ТК 2  -  Шк 2
	57
	50
	20,15
	канальная
	2011
	2
	2,2971

	6 
	ТК 3   -  ТК4
	219
	200
	56,5
	надземная
	1964
	2
	24,747

	7 
	ТК-4 ТК-7
	219
	200
	33,4
	надземная
	1964
	2
	14,6292

	8 
	ТК 4"  -  Т К 5
	57
	50
	33
	канальная
	2011
	2
	3,762

	9 
	ТК 5  -  ТК 6
	57
	50
	32,6
	канальная
	2011
	2
	3,7164

	10 
	ТК 5 - "адм. с/совета"
	57
	50
	25
	канальная
	2011
	2
	2,85

	11 
	ТК 7  -  ТК8(Д\К)
	108
	100
	23,65
	канальная
	1981
	2
	5,1084

	12 
	ТК 7   -  ТК 9
	219
	200
	81,5
	канальная
	2012
	2
	35,697

	13 
	ТК 9   -  ТК 10
	108
	100
	26,7
	канальная
	1966
	2
	5,7672

	14 
	ТК 10   -  ТК 11
	108
	100
	8,5
	канальная
	1966
	2
	1,836

	15 
	ТК 11   -  ТК 12
	108
	100
	26,3
	канальная
	1966
	2
	5,6808

	16 
	ТК 12   -  ТК 13
	108
	100
	26,6
	канальная
	1966
	2
	5,7456

	17 
	ТК 9  -  ТК 14
	159
	150
	49,6
	канальная
	2012
	2
	15,7728

	18 
	ТК 14  -  ТК 15
	159
	150
	58,9
	канальная
	2012
	2
	18,7302

	19 
	ТК 15  -  ТК 16
	159
	150
	79,8
	канальная
	2013
	2
	25,3764

	20 
	ТК 16  - Шк 4А
	159
	150
	51,5
	канальная
	2013
	2
	16,377

	21 
	ТК 15  -  ТК 17
	159
	150
	140
	канальная
	2020
	2
	44,52

	22 
	ТК 17/18  -  ТК19
	108
	100
	109,7
	канальная
	2020
	2
	23,6952

	23 
	ТК 19  -  ТК 20
	108
	100
	30,8
	канальная
	2020
	2
	6,6528

	24 
	ТК 20  -  ТК 21
	108
	100
	42,5
	канальная
	2020
	2
	9,18

	25 
	ТК  17 -  ТК 22
	76
	70
	99,6
	канальная
	2024
	2
	15,1392

	26 
	ТК 22  -  ТК 23
	76
	50
	35,7
	канальная
	2024
	2
	5,4264

	27 
	ТК 23  -  ТК 24
	89
	80
	65,4
	канальная
	1987
	2
	11,6412

	28 
	ТК 24/25   -  ТК 26
	89
	80
	42,8
	канальная
	1993
	2
	7,6184

	29 
	ТК 26 -  ТК 27
	89
	80
	130,3
	канальная
	1993
	2
	23,1934

	30 
	ТК 23  -  ТК 28
	108
	100
	84,3
	канальная
	1987
	2
	18,2088

	31 
	ТК 28  -  ТК 29
	57
	50
	25,3
	канальная
	1988
	2
	2,8842

	32 
	ТК 29  -  ТК 30
	57
	50
	39,7
	канальная
	1988
	2
	4,5258

	33 
	ТК 30  -  ТК 31
	57
	50
	47,7
	канальная
	1989
	2
	5,4378

	34 
	ТК  28 -  ТК 32
	57
	50
	33
	канальная
	1987
	2
	3,762

	35 
	ТК  32 -  ТК 34
	57
	50
	28,4
	канальная
	1988
	2
	3,2376

	36 
	ТК 34  -  ТК 36
	57
	50
	34,6
	канальная
	1988
	2
	3,9444

	37 
	ТК 28 -  ТК 37
	89
	80
	132,2
	канальная
	2014
	2
	15,0708

	38 
	ТК 37  -  ТК 38
	57
	50
	29
	канальная
	1990
	2
	3,306

	39 
	ТК38   -  ТК 39
	57
	50
	41
	канальная
	1990
	2
	4,674

	40 
	ТК 39  -  ТК 40
	57
	50
	43,6
	канальная
	1990
	2
	4,9704

	41 
	ТК 37  -  ТК 41
	57
	50
	25,1
	канальная
	1990
	2
	2,8614

	42 
	ТК 41  -  ТК 42
	57
	50
	37,5
	канальная
	1990
	2
	4,275

	43 
	ТК 42  -  ТК 43
	57
	50
	37,5
	канальная
	1990
	2
	4,275

	44 
	Кот./ТК 45 -ТК 46
	219
	200
	32
	канальная
	1964
	2
	14,016

	45 
	ТК  46 -  ТК 47
	219
	200
	44,5
	канальная
	1964
	2
	19,491

	46 
	ТК 47   -  ТК 48
	108
	100
	28,4
	канальная
	2011
	2
	6,1344

	47 
	ТК 48  -  ТК 49
	108
	100
	26,2
	канальная
	2011
	2
	5,6592

	48 
	ТК 49   -  Шк 6
	108
	100
	58,2
	канальная
	2011
	2
	12,5712

	49 
	ТК 48  - Шк 5
	108
	100
	65,7
	канальная
	2011
	2
	14,1912

	50 
	ТК  47 -  ТК 50
	108
	100
	43
	канальная
	2011
	2
	9,288

	51 
	ТК  50 -  ТК 51
	108
	100
	41,6
	канальная
	2023
	2
	8,9856

	52 
	ТК 51  -  ТК 53
	108
	100
	48,7
	канальная
	2023
	2
	10,5192

	53 
	ТК 53  -  ТК 54
	108
	100
	43
	канальная
	2011
	2
	9,288

	54 
	ТК 54  -  ТК 55
	108
	100
	37,2
	канальная
	2011
	2
	8,0352

	55 
	ТК 55  -  ТК 56
	108
	100
	32,8
	канальная
	2011
	2
	7,0848

	56 
	ТК 56  -  ТК 57
	108
	100
	74,2
	канальная
	2025
	2
	16,0272

	57 
	ТК 57  -  ТК 58
	89
	80
	13
	канальная
	1966
	2
	2,314

	58 
	ТК  58 -  ТК 59
	89
	80
	40,7
	канальная
	1966
	2
	7,2446

	59 
	ТК  57 -  ТК 60
	89
	80
	47,5
	надземная
	1966
	2
	8,455

	60 
	ТК  60 -  ТК 61
	89
	80
	39,1
	канальная
	1966
	2
	6,9598

	61 
	ТК 61  -  ТК 62
	89
	80
	105,8
	надземная
	1966
	2
	18,8324

	62 
	от ТК-1 до стены здания ул. Школьная, 2, от ТК-2 до стены здания ул. Школьная, 2, от ТК-3 до стены здания ул. Школьная, 2, от ТК-6 до стены здания ул. Школьная, 1, от ТК-6 до границы земельного участка ул. Школьная, 1-2, от ТК-3 до стены здания ул. Космонавтов, 6А
	57
	50
	22,23
	канальная
	1964
	2
	2,53422

	
	
	38
	32
	39,75
	канальная
	1964
	2
	3,021

	
	
	57
	50
	58,94
	канальная
	1964
	2
	6,71916

	
	
	57
	50
	42,08
	канальная
	1981
	2
	4,79712

	
	
	57
	50
	37,24
	канальная
	1981
	2
	4,24536

	
	
	57
	50
	13,32
	канальная
	1982
	2
	1,51848

	63 
	ТК-7- СОШ
	108
	100
	30
	канальная
	1982
	2
	6,48

	64 
	ТК-11 Д/С 
	57
	50
	50
	канальная
	2024
	2
	5,7

	65 
	ТК-47 ЖКХ
	57
	50
	20
	канальная
	1990
	2
	2,28

	66 
	от ТК-15 до стены здания ул. Школьная, 1А, от ТК-15 до стены здания ул. Школьная, 2А, от ТК-шк 4а до стены здания ул. Школьная,3А
	57
	50
	19,13
	канальная
	1982
	2
	2,18082

	
	
	57
	50
	12,45
	канальная
	1982
	2
	1,4193

	
	
	57
	50
	5,27
	канальная
	1982
	2
	0,60078

	67 
	от ТК-11/1 до стены здания ул. Космонавтов, 1, от ТК-12 до стены здания ул. Космонавтов, 2, от угла поворота до стены здания ул. Космонавтов, 3
	57
	50
	8,82
	канальная
	1982
	2
	1,00548

	
	
	57
	50
	36,65
	канальная
	1982
	2
	4,1781

	
	
	57
	50
	5,9
	канальная
	1982
	2
	0,6726

	68 
	от ТК-49 до стены здания ул. Школьная, 5, от ТК-48/1 до стены здания ул. Школьная, 5
	57
	50
	7,75
	канальная
	1990
	2
	0,8835

	
	
	57
	50
	30,76
	канальная
	1990
	2
	3,50664

	69 
	от ТК-50 до стены здания ул. Фабричная, 12, от ТК-51 до стены здания ул. Фабричная, 10, от ТК-53 до стены здания ул. Фабричная, 8, от ТК-53 до стены здания ул. Фабричная, 7, от ТК-54 до стены здания ул. Фабричная, 6, от ТК-54 до стены здания ул. Фабричная, 5, от ТК-55 до стены здания ул. Фабричная, 4, от ТК-55 до стены здания ул. Фабричная, 3, от ТК-56 до стены здания ул. Фабричная, 2, от ТК-56 до стены здания ул. Фабричная, 1, от ТК-52 до стены здания ул. Фабричная, 9, от ТК-52 до стены здания ул. Фабричная, 11, от ТК-58 до стены здания ул. Космонавтов, 5, от ТК-58 до стены здания ул. Космонавтов, 6, от ТК-59 до стены здания ул. Космонавтов, 4, от ТК-61 до стены здания ул. Космонавтов, 7, от ТК-62 до стены здания ул. Космонавтов, 8
	57
	50
	7,44
	канальная
	1966
	2
	0,84816

	
	
	38
	32
	4,37
	канальная
	2023
	2
	0,33212

	
	
	38
	32
	4,64
	канальная
	2023
	2
	0,35264

	
	
	57
	50
	8,79
	канальная
	1966
	2
	1,00206

	
	
	57
	50
	4,26
	канальная
	1966
	2
	0,48564

	
	
	57
	50
	9,57
	канальная
	1966
	2
	1,09098

	
	
	57
	50
	4,01
	канальная
	1966
	2
	0,45714

	
	
	57
	50
	10,5
	канальная
	1966
	2
	1,197

	
	
	57
	50
	4,51
	канальная
	1966
	2
	0,51414

	
	
	57
	50
	10,45
	канальная
	1966
	2
	1,1913

	
	
	38
	32
	11,45
	канальная
	2023
	2
	0,8702

	
	
	57
	50
	21,03
	канальная
	1966
	2
	2,39742

	
	
	57
	50
	6
	канальная
	1966
	2
	0,684

	
	
	57
	50
	35,81
	канальная
	1966
	2
	4,08234

	
	
	57
	50
	12,25
	канальная
	1966
	2
	1,3965

	
	
	57
	50
	10,33
	канальная
	1966
	2
	1,17762

	
	
	57
	50
	5,13
	канальная
	1966
	2
	0,58482

	70 
	от ТК-19 до стены здания ул. Садовая, 2А, от ТК-20 до стены здания ул. Микроквартал, 2, от ТК-21 до стены здания ул. Микроквартал, 1, от ТК-22 до границы земельного участка ул. Садовая, 1-1, от ТК-23/1 до границы земельного участка ул. Садовая, 2-1, от ТК-24 до границы земельного участка ул. Садовая, 3-1, от ТК-26 до границы земельного участка ул. Садовая, 4-1, от ТК-27 до границы земельного участка ул. Садовая, 5-1, от ТК-27 до границы земельного участка ул. Садовая, 6-1, от ТК-26 до границы земельного участка ул.Садовая, 4А-1
	38
	32
	5,09
	канальная
	2016
	2
	0,38684

	
	
	108
	100
	8,07
	канальная
	1982
	2
	1,74312

	
	
	108
	100
	1,71
	канальная
	1987
	2
	0,36936

	
	
	45
	40
	3,91
	канальная
	1987
	2
	0,3519

	
	
	38
	32
	3,49
	канальная
	1987
	2
	0,26524

	
	
	45
	40
	3,38
	канальная
	1987
	2
	0,3042

	
	
	45
	40
	0,55
	канальная
	1987
	2
	0,0495

	
	
	32
	25
	1,94
	канальная
	1987
	2
	0,12416

	
	
	45
	40
	23,87
	канальная
	1966
	2
	2,1483

	
	
	45
	40
	21,99
	канальная
	1966
	2
	1,9791

	71 
	от ТК-31 до границы земельного участка ул.Юбилейная, 13, от ТК-31 до границы земельного участка ул. Юбилейная, 14-1, от ТК-30 до границы земельного участка ул. Юбилейная, 11-1, от ТК-30 до границы земельного участка ул. Юбилейная, 12-1, от ТК-32 до границы земельного участка ул. Юбилейная, 7-1, от ТК-33 до границы земельного участка ул.Юбилейная, 8-1, от ТК-35 до границы земельного участка ул. Юбилейная, 4, от ТК-36 до границы земельного участка ул. Юбилейная, 3
	38
	32
	19,62
	канальная
	1988
	2
	1,49112

	
	
	38
	32
	6,63
	канальная
	1988
	2
	0,50388

	
	
	32
	25
	20,7
	канальная
	1988
	2
	1,3248

	
	
	32
	25
	5,71
	канальная
	1988
	2
	0,36544

	
	
	32
	25
	21,17
	канальная
	1988
	2
	1,35488

	
	
	38
	32
	4,97
	канальная
	1988
	2
	0,37772

	
	
	32
	25
	4,02
	канальная
	1988
	2
	0,25728

	
	
	32
	25
	22,27
	канальная
	1988
	2
	1,42528

	72 
	от ТК-40 до границы земельного участка ул. Майская, 6-2, от ТК-39 до границы земельного участка ул. Майская, 5-2, от ТК-38 до границы земельного участка ул. Майская, 8, от ТК-38 до границы земельного участка ул. Майская, 4-2,от ТК-41 до границы земельного участка ул. Майская, 7-2, от ТК-41 до границы земельного участка ул.Майская, 3-2, от ТК-42 до границы земельного участка ул. Майская, 2, от ТК-43 до границы земельного участка ул. Майская, 1-1
	38
	32
	5,07
	канальная
	1988
	2
	0,32448

	
	
	38
	32
	3,4
	канальная
	1988
	2
	0,2176

	
	
	32
	25
	15,25
	канальная
	1988
	2
	1,159

	
	
	32
	25
	2,4
	канальная
	1988
	2
	0,1824

	
	
	32
	25
	14,59
	канальная
	1990
	2
	1,3131

	
	
	38
	32
	0,75
	канальная
	1990
	2
	0,0675

	
	
	32
	25
	0,81
	канальная
	1990
	2
	0,06156

	
	
	32
	25
	0,75
	канальная
	1990
	2
	0,0855

	73
	Тепловая сеть 2 Ду150/200 надземно/подземного исполнения п. Расцвет (с прогнозной протяженностью 1490 м)
	219
	200
	976,625
	надземная
	2025
	2
	427,625

	
	
	219
	200
	820,225
	канальная
	2025
	2
	231,225

	
	
	273
	250
	25,92
	канальная
	2025
	2
	14,152

	ИТОГО:
	5542,91
	
	
	
	1542,10


Таблица 5 – Характеристика и параметры тепловых сетей Расцветовский сельсовет Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (п. Тепличный)
	№
п/п
	Наименование объекта
	Наружный диаметр трубопроводов на участке, 
мм
	Условный диаметр трубопроводов на участке, 
мм
	Длина участка (в двухтрубном исчислении),м
	Тип прокладки 
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Количество труб на участке 

	Материальная характеристика, 
м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	Кот.  -  ТК"
	219
	200
	18
	надземная
	1987
	2
	7,884

	2 
	Кот.  -  ТК"
	219
	200
	602,5
	надземная
	1987
	2
	263,895

	3 
	ТК" -  ТК
	219
	200
	56,75
	канальная
	1987
	2
	24,8565

	4 
	ТК   -  ТК 1
	219
	200
	15,5
	канальная
	1991
	2
	6,789

	5 
	ТК 1   -  ТК 2
	219
	200
	36
	канальная
	1991
	2
	15,768

	6 
	ТК 1  -  ТК 54
	219
	200
	39,9
	канальная
	1993
	2
	17,4762

	7 
	ТК 2 -  ТК 3
	219
	200
	30
	канальная
	1991
	2
	13,14

	8 
	ТК 3  -  ТК 4
	219
	200
	31
	канальная
	1991
	2
	13,578

	9 
	ТК 4  -  ТК 5
	219
	200
	29
	канальная
	1991
	2
	12,702

	10 
	ТК 5  -  ТК 6
	219
	200
	33
	канальная
	1991
	2
	14,454

	11 
	ТК 6  -  ТК 7
	219
	200
	66,2
	канальная
	1991
	2
	28,9956

	12 
	ТК 7  -  ТК 8
	57
	50
	73,3
	канальная
	1991
	2
	8,3562

	13 
	ТК 8 -  ТК 9
	57
	50
	37,3
	канальная
	1991
	2
	4,2522

	14 
	ТК 9   -  ТК 10
	57
	50
	44,5
	канальная
	1991
	2
	5,073

	15 
	ТК 10   -  ТК 11
	57
	50
	36
	канальная
	1991
	2
	4,104

	16 
	ТК 7  -  ТК 12
	219
	200
	77,2
	канальная
	1991
	2
	33,8136

	17 
	ТК 12  -  ТК 13
	219
	200
	78,5
	канальная
	1991
	2
	34,383

	18 
	ТК 13 -  ТК 14
	219
	200
	36,2
	канальная
	1991
	2
	15,8556

	19 
	ТК 14  -  ТК 15
	219
	200
	44,7
	канальная
	1991
	2
	19,5786

	20 
	ТК 15  -  ТК 16
	219
	200
	41,4
	канальная
	1991
	2
	18,1332

	21 
	ТК 17  -  ТК 47
	76
	65
	43,5
	канальная
	1985
	2
	6,612

	22 
	ТК 47 -  ТК 48
	57
	50
	62
	канальная
	2023
	2
	7,068

	23 
	ТК 48 -  ТК 49
	38
	32
	38
	канальная
	2023
	2
	2,888

	24 
	Кот. -  ТК 17
	219
	200
	6
	канальная
	2010
	2
	2,628

	25 
	ТК 17  -  ТК 18
	219
	200
	6
	канальная
	2010
	2
	2,628

	26 
	ТК 18  -  ТК 19
	219
	200
	24,5
	канальная
	2010
	2
	10,731

	27 
	ТК 19  -  ТК 20
	76
	65
	22,8
	канальная
	2009
	2
	3,4656

	28 
	ТК 20  -  ТК 50
	57
	50
	130
	канальная
	2009
	2
	14,82

	29 
	ТК 50  -  ТК 51
	38
	32
	12,3
	канальная
	1980
	2
	0,9348

	30 
	ТК 50  -  ТК 52
	38
	32
	102,3
	канальная
	2024
	2
	7,7748

	31 
	ТК 52 -  ТК 53
	38
	32
	37,4
	канальная
	2024
	2
	2,8424

	32 
	ТК 19  -  ТК 22
	219
	200
	133,1
	канальная
	2010
	2
	58,2978

	33 
	ТК 22  -  ТК 23
	159
	150
	91,7
	канальная
	2010
	2
	29,1606

	34 
	ТК 23  -  ТК 32
	89
	80
	267,6
	канальная
	2010
	2
	47,6328

	35 
	ТК 32  -  ТК 44
	76
	65
	348,2
	канальная
	2011
	2
	52,9264

	36 
	ТК 44  -  ТК 45
	76
	65
	56,6
	канальная
	2025
	2
	8,6032

	37 
	ТК 45  -  ТК 46
	57
	50
	46,6
	канальная
	2025
	2
	5,3124

	38 
	от ТК-20 до границы земельного участка ул. Вишневая, 2-1, от ТК-21 до границы земельного участка ул. Вишневая, 4, от ТК-22
до стены здания ул. Вишневая, 1, от ТК-23 до стены здания ул. Вишневая, 03, от ТК-24 до границы земельного участка ул. Вишневая, 6/1, от ТК-25 до границы земельного участка ул. Вишневая, 3-2, от ТК-26 до границы земельного участка ул. Вишневая, 8-1, от ТК-27 до границы земельного участка ул.
Вишневая, 5-1, от ТК-28 до границы земельного участка ул. Вишневая, 10-1, от ТК-29 до границы земельного участка ул. Вишневая, 10-1, от ТК-29 до границы земельного участка ул. Вишневая, 7-2, от ТК-30 до границы земельного участка ул. Вишневая, 9-1, от ТК-30 до границы земельного участка ул.
Вишневая, д.12 кв.1, от ТК-31 до границы земельного участка ул. Вишневая, 14-1, от ТК-32 до границы земельного участка ул. Вишневая, 11-1, от ТК-33 до границы земельного участка ул. Вишневая, 16-1, от ТК-34 до границы земельного участка ул. Вишневая, 13-1, от ТК-35 до границы земельного участка ул.
Вишневая, 18-1, от ТК-39 до границы земельного участка ул. Вишневая, 20-1, от ТК-40 до границы земельного участка ул. Вишневая, 22-1, от ТК-36 до границы земельного участка ул. Вишневая, 15-1, от ТК-41 до границы земельного участка ул. Вишневая, 24-1, от ТК-42 до границы земельного участка ул.
Вишневая, 26-1, от ТК-43 до границы земельного участка ул. Вишневая, 28-2, от ТК-44 до границы земельного участка ул. Вишневая, 30-2, от ТК-45 до границы земельного участка ул. Вишневая, 32, от ТК-46 до границы земельного участка ул. Вишневая, 34-2
	32
	25
	6,9
	канальная
	1991
	2
	0,4416

	
	
	32
	25
	20,86
	канальная
	1991
	2
	1,33504

	
	
	38
	32
	17,78
	канальная
	1991
	2
	1,35128

	
	
	89
	80
	39,6
	канальная
	1991
	2
	7,0488

	
	
	57
	50
	15,62
	канальная
	1991
	2
	1,78068

	
	
	57
	50
	18,61
	канальная
	1991
	2
	2,12154

	
	
	57
	50
	15,21
	канальная
	1991
	2
	1,73394

	
	
	57
	50
	16,16
	канальная
	1991
	2
	1,84224

	
	
	57
	50
	14,95
	канальная
	1991
	2
	1,7043

	
	
	57
	50
	15,38
	канальная
	1991
	2
	1,75332

	
	
	57
	50
	19,65
	канальная
	1991
	2
	2,2401

	
	
	57
	50
	19,67
	канальная
	1991
	2
	2,24238

	
	
	57
	50
	15,36
	канальная
	1991
	2
	1,75104

	
	
	57
	50
	8,9
	канальная
	1991
	2
	1,0146

	
	
	32
	25
	21,62
	канальная
	1991
	2
	1,38368

	
	
	32
	25
	9,48
	канальная
	1991
	2
	0,60672

	
	
	32
	25
	18,59
	канальная
	1991
	2
	1,18976

	
	
	32
	25
	9,74
	канальная
	1991
	2
	0,62336

	
	
	32
	25
	9,38
	канальная
	1991
	2
	0,60032

	
	
	32
	25
	7,3
	канальная
	1991
	2
	0,4672

	
	
	57
	50
	20,26
	канальная
	1991
	2
	2,30964

	
	
	38
	32
	8,2
	канальная
	1991
	2
	0,6232

	
	
	38
	32
	7,92
	канальная
	1991
	2
	0,60192

	
	
	38
	32
	7,11
	канальная
	1991
	2
	0,54036

	
	
	38
	32
	6,18
	канальная
	1991
	2
	0,46968

	
	
	32
	25
	7,94
	канальная
	1991
	2
	0,50816

	
	
	32
	25
	9,93
	канальная
	1991
	2
	0,63552

	39 
	от ТК-48 до границы земельного участка ул. Зеленая, 2-2, от ТК-49 до границы земельного участка ул. Зеленая, 4-2, от ТК-54 до
границы земельного участка ул. Зеленая, 6, от ТК-1 до границы земельного участка ул. Зеленая, 8-2, от ТК-2 до границы земельного участка ул. Зеленая, 10-1, от ТК-3 до границы земельного участка ул. Зеленая, 3-2, от ТК-2 до границы земельного участка ул. Зеленая, 1-2, от ТК-3 до границы земельного участка ул. Зеленая, 12-1, от ТК-4 до границы земельного участка ул. Зеленая, 5-2, от ТК-4 до границы земельного участка ул. Зеленая, 14-1, от ТК-5 до границы земельного участка ул. Зеленая, 16-1, от ТК-6 до границы земельного участка ул. Зеленая, 18-1
	32
	25
	7,77
	канальная
	1991
	2
	0,49728

	
	
	32
	25
	1,63
	канальная
	1991
	2
	0,10432

	
	
	57
	50
	4,55
	канальная
	1991
	2
	0,5187

	
	
	32
	25
	5,53
	канальная
	1991
	2
	0,35392

	
	
	32
	25
	6,43
	канальная
	1991
	2
	0,41152

	
	
	32
	25
	12,34
	канальная
	1991
	2
	0,78976

	
	
	32
	25
	12,05
	канальная
	1991
	2
	0,7712

	
	
	32
	25
	6,06
	канальная
	1991
	2
	0,38784

	
	
	38
	32
	12,53
	канальная
	1991
	2
	0,95228

	
	
	32
	25
	6,7
	канальная
	1991
	2
	0,4288

	
	
	32
	25
	6,55
	канальная
	1991
	2
	0,4192

	
	
	38
	32
	7,15
	канальная
	1991
	2
	0,5434

	40 
	от ТК-13 до границы земельного участка ул. Спортивная, 1, от ТК-14 до границы земельного участка ул. Спортивная, 3-2, от ТК-
14 до границы земельного участка ул. Спортивная, 4-2, от ТК-15 до границы земельного участка ул.Спортивная, 5
	57
	50
	16,65
	канальная
	1991
	2
	1,8981

	
	
	57
	50
	15,38
	канальная
	1991
	2
	1,75332

	
	
	57
	50
	7,21
	канальная
	1991
	2
	0,82194

	
	
	32
	25
	10,87
	канальная
	1991
	2
	0,69568

	41 
	 от ТК-8 до границы земельного участка ул. Полевая, 1-2, от ТК-9 до границы земельного участка ул. Полевая, 3-1, от ТК-10 до границы земельного участка ул. Полевая, 5-2, от ТК-11 до границы земельного участка ул. Полевая, 7-1
	57
	50
	3,62
	канальная
	1991
	2
	0,41268

	
	
	57
	50
	4,45
	канальная
	1991
	2
	0,5073

	
	
	32
	25
	6,24
	канальная
	1991
	2
	0,39936

	
	
	32
	25
	3,74
	канальная
	1991
	2
	0,23936

	42 
	от ТК-51 до границы земельного участка ул. Октябрьская, 1а-2, от ТК-52 до границы земельного участка ул. Октябрьская, 1-1, от ТК-53 до границы земельного участка ул. Октябрьская, 3-2 
	38
	32
	3,34
	канальная
	1991
	2
	0,25384

	
	
	38
	32
	2,72
	канальная
	1991
	2
	0,20672

	
	
	38
	32
	2,9
	канальная
	1991
	2
	0,2204

	43
	Тепловая сеть 2Ду 80 подземного исполнения
	133
	125
	408,3
	канальная
	2025
	2
	108,608

	
	п. Тепличный(с прогнозной протяженностью 400м)
	159
	150
	14,7
	надземная
	2025
	2
	4,675

	Итого:
	38333,26
	 
	 
	 
	993,2

	
	
	
	
	
	


Согласно мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением, АО «Абаканская ТЭЦ» осуществила проектирование и строительство ЦТП и тепловых сетей для подключения потребителей п. Расцвет и п. Тепличный к системе теплоснабжения от источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ.
Перечень реализованных мероприятий на тепловых сетях представлен в Таблице 6. 
Таблица 6 – Перечень реализованных мероприятий на тепловых сетях 
	№ п/п
	Мероприятие

	1
	Строительство ЦТП для замещения котельной п. Расцвет

	2
	Строительство ЦТП для замещения котельной п. Тепличный

	3
	Строительство тепловой сети 2Ду150/200 надземного/подземного исполнения, протяженностью 1,77 км* (п. Расцвет)

	4
	Строительство тепловой сети 2Ду80 подземного исполнения, протяженностью 0,42 км*
(п. Тепличный)


* Протяжённость тепловых сетей будет уточнена после регистрации права собственности.
     В 2025 году, в рамках утвержденного плана мероприятий по подготовке к ОЗП
2025-2026 гг., АО «Абаканская ТЭЦ» был произведен капитальный ремонт тепловых сетей:
· 2DN 100 от ТК-56 до ТК-57 по ул. Фабричной, п. Расцвет, протяженностью по трассе 83 п.м.
· 2DN 76 от ТК-44 до ТК-45 протяженностью по трассе 56,6 м.п., 2DN 57 от ТК-45 до ТК-46 ул.Вишневая, п.Тепличный, протяженностью по трассе 46,6 м.п. 

Часть 4 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии»
Фактические присоединённые нагрузки по состоянию на 01.01.2026 года представлены в таблице ниже.
Таблица 7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
	Наименование зоны
	Источник теплоснабжения
	Q отопл.
	Qгвс max откр.
	Q потери
	Q сум

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	
	Гкал/час

	п. Расцвет
	Абаканская ТЭЦ
	5,48314
	0,131208
	0,16881
	5,783158

	п. Тепличный
	
	1,18838
	0,02798
	
	1,21636


Часть 5 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования представлены в таблице 8. 
Таблица 8 – Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	2023 год
	2024-2037г.г.

	
	
	Котельная №1
 п. Расцвет (до декабря 2023 г.)
	Котельная №2 
п. Тепличный (до декабря 2023г.)
	Всего
	С декабря 2023 года вывод котельных из эксплуатации с последующим переключением потребителей на  Абаканскую ТЭЦ
	Переключение на Абаканскую ТЭЦ с декабря 2023

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тут
	1944,533
	979,920
	2924,453
	
	

	уголь
	тыс. тонн
	2684,355
	1344,815
	4029,17
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	8,884
	4,339
	16,045
	
	

	УРУТ на выработку тепла, 
	кг.у.т/Гкал
	218,87
	225,83
	 
	
	

	Собственные нужды , 
	тыс. Гкал
	0,309
	0,204
	0,514
	
	

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	8,575
	4,135
	15,532
	
	

	Потребление на коллекторах
	тыс. Гкал
	0
	0
	 
	
	

	Отпущено в тепловые сети
	тыс. Гкал
	8,575
	4,135
	15,532
	
	

	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	1,592
	2,584
	5,096
	
	

	то же в %
	 
	18,6%
	62,5%
	
	
	


Технические и экономические показатели функционирования систем теплоснабжения на территории МО Расцветовский сельсовет включают отдельные балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и теплоснабжающему предприятию в целом. Баланс тепловой и электрической энергии в системах теплоснабжения за 2023 год представлен в таблице 9. Объемы полезного отпуска потребителям за период 2023-2037 г.г. представлены в таблице 10.
Таблица 9 – Баланс тепловой и электрической энергии в системах теплоснабжения 
	Наименование источника теплоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	С января по
ноябрь 2023 г.
	С Декабря 2023 г.

	Котельная
 п. Расцвет
	Годовая выработка тепловой энергии
	Гкал
	8 884,42
	Вывод котельных из эксплуатации с последующим переключением потребителей на  Абаканскую ТЭЦ

	
	Годовой отпуск тепловой энергии
	Гкал
	8 575,183
	

	
	Годовой расход электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	171,5
	

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии
	кВт*ч/Гкал
	19,3
	

	
	Коэффициент использования установленной мощности
	%
	15
	

	
	Число часов использования установленной мощности

	ч
	1322
	

	Котельная 
п. Тепличный
	Годовая выработка тепловой энергии
	Гкал
	4 339,194
	

	
	Годовой отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4 134,798
	

	
	Годовой расход электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	430,32
	

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии
	кВт*ч/Гкал
	99,2
	

	
	Коэффициент использования установленной мощности
	%
	7
	

	
	Число часов использования установленной мощности
	ч
	676
	


Таблица 10 – Полезный отпуск потребителям на территории МО Расцветовский сельсовет
	                 Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	Полезный отпуск, Гкал
	10435,249
	12424,867
	11652,69
	11430
	11504,27
	11430
	11504,27
	11504,27
	11504,27
	11504,27
	11504,27
	11504,27
	11504,27
	11504,27
	11504,27


Часть 6. Оценка надежности теплоснабжения
Оценка основных показателей надежности источника тепловой энергии определена в схеме теплоснабжения муниципального образования город Абакан.   
Оценка основных показателей надежности системы теплоснабжения:
Котк.тс=1; Котк.ит=1; Кнед.=1; Кэ=1, Кв=1, Кт=1, Кб=1, Кр=1; Кгот=1; Кп=1; Км=1; Ктр=1; Кист=1.
Общая оценка готовности соответствует категории: удовлетворительная готовность.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определена как надежная.
6.1. Гидравлические испытания на тепловых сетях 
Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производятся ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта (п. 5.1.6. Правил № 170).
Часть 7 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
Государственным комитетом тарифного регулирования Республики Хакасия устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям. 
В системах теплоснабжения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по каждому населенному пункту (п.Расцвет, п.Тепличный) формируются следующие услуги для потребителей:
· тепловая энергия для отопления;
· горячее водоснабжение;
· горячее водоснабжение с использованием теплоносителя из отопительных приборов.
Тарифы на услуги теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 13 – Тарифы на  услуги теплоснабжения на 2025-2026 годы
	Наименование
	Единица измерения
	АО «Абаканская ТЭЦ»   
(01.01.2026 г)
	АО «Абаканская ТЭЦ»  
 (01.10.2026 г)

	п. Расцвет
	

	Тариф для населения (с НДС)
	Руб/Гкал
	2421,14
	2590,62

	тариф для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)
	Руб/Гкал
	2965,31
	2965,31

	Экономически обоснованный тариф (без НДС)
	Руб/Гкал
	2965,31
	2965,31

	п. Тепличный
	

	Тариф для населения (с НДС)
	Руб/Гкал
	2421,14
	2590,62

	тариф для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)
	Руб/Гкал
	2965,31
	2965,31

	Экономически обоснованный тариф (без НДС)
	Руб/Гкал
	2965,31
	2965,31


Глава 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
2.1. Прирост строительных фондов в период с 2013 года  по 2031год
Генеральный план поселения разработан на проектный срок до 2031 года. 
На 01.01.2025 г., согласно генеральному плану, социальными объектами и жилищным фондом занято 524 га, в том числе:
п.Расцвет  - 125 га, 
· многоквартирный жилой фонд – 18510 м2;
· индивидуальный жилой фонд – 57448 м2; 
· жилые дома блокированной застройки — 11380,0 м2;
· здания социальных объектов и прочие –22367,2 м2,
     п.Тепличный  - 399 га,
· многоквартирный жилой фонд – 0 м2;
· индивидуальный жилой фонд –50612 м2;  
· жилые дома блокированной застройки -  25800
· здания социальных объектов и прочие – 1640,3 м2 . 

Жилищный фонд всего поселения составляет 163,750 тыс. м2 общей площади, в том числе в  п. Расцвет  -87,338 тыс. м2,  п. Тепличный  - 76,412 тыс. м2.
Средняя жилищная обеспеченность при среднегодовой численности населения поселения на уровне 3,815 тыс. чел., составляет 42,92 м2 общей площади на одного человека.
       Средняя плотность застройки в целом по Расцветовскому сельсовету составляет 358,32 м2/га, что свидетельствует о малой эффективности застройки территорий поселения и необходимости ее упорядочения.
Таблица 14 – Строительные фонды п. Расцвет
	Наименование объекта
	Место расположения
	Год
ввода в эксплуатацию
	№ квартала

	Многоквартирный жилой дом (5 эт, 60 квартир)- 1ед.
	ул.Космонавтов
	2025
	18Р

	Многоквартирный жилой дом (3 эт, 60 квартир) – 3ед.
	ул.Космонавтов
	2028
	18Р

	Детский сад на 140 мест
	ул.Микроквартал
	2027
	10Р

	Спортивный зал с бассейном
	
	2028
	19Р

	Магазин
	
	2024
	


Таблица 15 – Строительные фонды п. Тепличный
	Наименование объекта
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	№ квартала

	Детский сад на 50 мест
	ул.Пушкина
	2025
	ЗНС

	Детский сад на 150 мест НОШ на 50 учащмхся – 2ед.
	ул. № 2
	2028
	ЗНС

	Общеобразовательная школа на 1170 учащихся
	ул.Вишневая
	2028
	ЗНС

	Спортивно досуговый центр с домом дет.творчества
	ул .№ 5
	2027
	ЗНС

	Спортивно досуговый центр с школой искусств
	ул. № 2
	2027
	ЗНС

	Клуб на 1000 мест с библиотекой
	ул.Ленина
	2028
	ЗНС

	Спортивный зал с бассейном
	
	2027
	ЗНС

	Амбулаторно-поликлиническое учреждение с аптекой
	
	2025
	ЗНС

	Торговый центр
	Ул.Ленина
	2025
	ЗНС

	Магазины непродовольственных товаров – 9 ед.
	
	2026
	ЗНС

	Кафе на 50 мест
	Ул .№ 1
	2027
	ЗНС

	Кафе на 20 мест
	Ул .№ 4
	2026
	ЗНС

	Предприятие бытового обслуживания
	Ул.Ленина
	2027
	ЗНС

	Предприятие бытового обслуживания
	Ул .№ 1
	2028
	ЗНС

	Предприятие бытового обслуживания
	Ул .№ 2
	2026
	ЗНС

	Дом быта
	Ул.Вишневая
	2028
	ЗНС

	Гостиница на 60 мест
	Ул .№  4
	2027
	ЗНС

	Отделение связи со сберкассой и АТС
	Ул.Ленина
	2027
	ЗНС

	Здание админ. и общест-х .организаций с опорным пунктом
	Ул.Ленина
	2026
	ЗНС


Примечание:
ЗНС – зона нового строительства.
2.2. Определение расчетных элементов территориального деления
В соответствии с Генеральным планом Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, который разработан  на проектный срок до 2031 года,  выделен  первый этап строительства до 2025 года.

[image: image6.png]Macura 1:5 000:




Рисунок 2.6. Расчетные элементы территориального  деления МО Расцветовский сельсовет
В соответствии с планом застройки в п. Тепличный площадь прироста строительных фондов составит 240 га.

2.3. Направления развития теплоснабжения поселения
Направления развития теплоснабжения поселения формируются с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Перед разработкой обоснованных предложений, составляющих схему теплоснабжения и рекомендуемых схемой для включения в инвестиционные программы теплоснабжающих компаний, действующих на территории поселения, должны быть утверждены основные положения концепции развития схемы теплоснабжения. 
Концепция схемы теплоснабжения предназначена для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Схема теплоснабжения согласована с другими действующими в поселении программами, в том числе: программой газификации поселения, программой строительства жилья и программой энергосбережения, в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
2.4. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения от источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ. 
Эксплуатацию тепловых сетей на территории Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия осуществляет Филиал «Южно-Сибирская теплосетевая компания» АО «Абаканская ТЭЦ», согласно заключенному концессионному соглашению на срок до 31.12.2037 года. 
Генеральным планом предусмотрена застройка индивидуальными жилыми домами. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения.

Данные по перспективной нагрузке потребителей представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Перспективная тепловая нагрузка потребителей
	Источник 
теплоснабжения
	Объект/
Местонахождение
	Общая нагрузка 
	Отопление 
	Вентиляция
	ГВС

	Абаканская ТЭЦ
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Зеленая, 3-1
	0,012
	0,012
	0
	0

	
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Вишневая, 11-2
	0,0104
	0,0104
	0
	0

	
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Зеленая, дом 3 кв. 2
	0,01536
	0,01536
	0
	0

	
	655138, Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Расцвет, ул Садовая,4А/1
	0,0214
	0,0214
	0
	0

	
	655138, Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Расцвет, ул. Садовая, 4А/2
	0,0214
	0,0214
	0
	0

	
	655138, Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Вишневая, 16, кв\офис 2
	0,016
	0,016
	0
	0

	
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Есенина, 13, 
	0,026
	0,026
	0
	0

	
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Спортивная, 2-1
	0,01175
	0,01115
	0
	0,0006

	
	655138, Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. С.Есенина, 11
	0,027
	0,027
	0
	0

	
	655138, Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Полевая, д.3 кв.2
	0,015
	0,015
	0
	0

	
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Ленина, 55Г
	0,15
	0,15
	0
	0

	
	Республика Хакасия, Усть-Абаканский, п Тепличный, ул. Вишневая, 32-1
	0,012
	0,012
	0
	0


2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
В соответствии с пп.а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019 г.
В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). 
Для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.
Глава 3 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.»
3.1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрены.
3.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены. Котельные п. Расцвет и п. Тепличный, в результате замещения и переключения потребителей к теплоснабжению от Абаканской ТЭЦ, были выведены из эксплуатации.
3.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, котельные выведены из эксплуатации.
3.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены, котельные выведены из эксплуатации.
Глава 4 «Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей»
4.1. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрены.
4.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрены.
4.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям не предусмотрены, котельные выведены из эксплуатации.
4.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения не предусмотрены. 
Мероприятия по строительству магистральных тепловых сетей для переключения потребителей на Абаканскую ТЭЦ выполнены в 2023 году.
С целью обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, в соответствии с утвержденной ремонтной программой. 
Глава 5 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации»
Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа. 
На территории Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия единой теплоснабжающей организацией определена АО «Абаканская ТЭЦ». Зоной деятельности ЕТО являются централизованные системы теплоснабжения в границах населенных пунктов п. Расцвет и п. Тепличный. 
Таблица 17 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Теплоснабжающая организация
	Единая теплоснабжающая организация, утвержденная в зоне
	Зона деятельности систем централизованного теплоснабжения
	Основание


	Абаканская ТЭЦ
	АО «Абаканская ТЭЦ»
	АО «Абаканская ТЭЦ»
	В границах
п. Расцвет,
п. Тепличный Усть-Абаканского района Республики Хакасия
	Постановление Администрации Усть-Абаканского района №1005-п от 26.09.2022 г.
Вступает в силу в момент официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 сентября 2022 года


Глава 6. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение 
организации, уполномоченной на их эксплуатацию
По состоянию на 01.01.2026 г. бесхозяйные тепловые сети не выявлены.
	Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по вопросам ЖКХ и строительства —руководитель Управления ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия
	
	Т.В. Новикова



[image: image7.png]



Абаканская ТЭЦ





п. Расцвет








п. Тепличный





п. Тепличный





ЦТП





ЦТП





п. Расцвет








1

