|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия от 27.06.2025 № 533 - п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вершино-Биджинского сельсовета

Усть-Абаканского муниципального района

Республики Хакасия

на 2026 год

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Вершино-Биджинского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжение объектов Вершино-Биджинского сельсовета  осуществляется как от центральной котельной, так и от автономных источников теплоснабжения. Котельная обеспечивает теплом здания школы, детского сада, СДК, часть жилого фонда. Основная часть жилищного фонда отапливается индивидуальными источниками тепла. Оборудование центральной котельной – 3 котла. Основным видом топлива является уголь. Система теплоснабжения открытая.

Схема магистральных тепловых сетей – двухтрубная. Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исполнении равна 1,3779 км.

Материально-техническая характеристика тепловых сетей

по состоянию на 01.01.2025 г.

Таблица 1

| № п/п | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина участка в 2-х трубном исчислении, м | Вид прокладки | Год (строительства / последнего кап. ремонта) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, Н м | Конструкция тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная-ТК1 | 200 | 141 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 2 | ТК1-ТК2 | 200 | 152 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 3 | ТК1-ТК3 | 200 | 11 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 4 | ТК2-Школа | 100 | 8 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 5 | ТК2-ТК3 | 100 | 130 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 6 | ТК3-ТК-12 | 65 | 22 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 7 | ТК12-ТК-13 | 65 | 37 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 8 | ТК13-ТК-14 | 65 | 3 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 9 | ТК14-ТК-15 | 65 | 24 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
|  | ТК15-ТК-16 | 65 | 49 | подземная в непрох.кан-х | 2021 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 10 | ТК11-ул. Школьная 15 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 11 | ТК12-ул. Школьная 17 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 12 | ТК13-ул. Школьная 19 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 13 | ТК14-ул. Школьная 21 | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 1987 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 14 | ТК3-ТК4 | 100 | 110 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 15 | ТК4-ТК5 | 100 | 48 | подземная в непрох.кан-х | 2011 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 16 | ТК5-ДК | 100 | 31 | подземная в непрох.кан-х | 2020 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 17 | ТК5-ТК6 | 100 | 60 | подземная в непрох.кан-х | 2020 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 18 | ТК6-ТК7 | 80 | 69 | подземная в непрох.кан-х | 1997 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 19 | ТК7-ТК8 | 80 | 48 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 20 | ТК8-ТК9 | 80 | 29 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 21 | ТК9-ТК10 | 65 | 171 | подземная в непрох.кан-х | 1997 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 22 | ТК7 ж/дом № 34 ул. Победы | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 23 | ТК8 ж/дом № 36 ул. Победы | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 24 | ТК9 ж/дом № 50 ул. Победы | 50 | 10 | подземная в непрох.кан-х | 2018 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 25 | ТК4-ТК-11 | 80 | 76,6 | подземная в непрох.кан-х | 2019 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 26 | ТК11-почта, магазин | 80 | 2 | подземная в непрох.кан-х | 2019 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
| 27 | ТК11-Д/сад | 80 | 86,3 | подземная в непрох.кан-х | 2019 | 1,6 | мин.вата, стеклоткань |
|  | Всего: |  | 1377,9 |  |  |  |  |

Износ тепловых сетей определен расчетным методом исходя из среднего нормативного срока службы сетей теплоснабжения в стальном исполнении, и составляет на 01.01.2025 года 48,85%.

Протяженность участков тепловых сетей 1987, 1997 годов постройки с износом 100%, составляет 280 метров.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Вершино-Биджинского сельсовета осуществляет МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

Технико-экономические показатели котельной

Таблица 2

| Наименование котельной |  | за 2020 год | за 2021 год | За 2022 год | За 2023 год | За 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед. изм | значение |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2675,59 | 2600 | 2416 | 2176 | 2524,84 |
| Собственные нужды | Гкал | 135 | 124 | 112 | 91 | 97 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2540,79 | 2476 | 2304 | 2085 | 2427,84 |
| Потери т/э в тепловых сетях | Гкал | 835,99 | 946 | 966 | 647 | 1083,617 |
| Потери теплоносителя в тепловых сетях | м3 | 707,63 | 851 | 862 | 551 | 905 |
| Реализовано тепловой энергии | Гкал | 1704,08 | 1530 | 1337 | 1438 | 1344,223 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| население |  |  |  |  | 244 | 247,609 |
| Бюджетофинансируемые организации |  |  |  |  | 1189 | 1096,614 |
| Прочие потребители |  |  |  |  | 5 | 2,62 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 236,02 | 249 | 245 | 258 | 261 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 599,67 | 617 | 589,8 | 532 | 644,55 |
| Расход натурального топлива | т.н.т. | 808,18 | 831 | 821 | 748 | 904,95 |
| Расход электроэнергии всего | тыс.квт./год | 65,789 | 160,2 | 139,173 | 191,924 | 184,83 |

| Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям с. Вершино-Биджа таблица 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ответв ления | Потребитель, объект | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
|  |  | Q от |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | МБОУ Вершино-Биджинская СОШ | 0,12976 |  |
| 2 | МБОУ "Родничок" Вершино-Биджа | 0,05178 |  |
| 3 | МКУК "Биджинский СДК" | 0,17628 |  |
| 4 | 30 лет победы 34 | 0,01123 |  |
| 5 | 30 лет победы 36 | 0,00473 |  |
| 6 | 30 лет победы 50 | 0,00624 |  |
| 7 | Школьная 15 | 0,00997 |  |
| 8 | Школьная 17 | 0,00405 |  |
| 9 | Школьная 19 | 0,01119 |  |
| 10 | Школьная 21 | 0,01022 |  |
| 11 | Магазин ИП Тюлькова | 0,00157 |  |
| ИТОГО |  | 0,4170 |  |

Тепловая мощность источников теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета

Таблица 4

| № п/п | котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная | КВр- 1.1, КВр- 1.1 КВр-1,1 | 2022г 2020г. 2015г | 1,0 1,0 1,0 | 0,417 |

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета.

По состоянию на 01.01.2025 г. жилой фонд Вершино-Биджинского сельсовета составил 22,65 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками.

Одним из факторов, свидетельствующим об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жилье. Основной жилой фонд представлен зданиями неблагоустроенными, одноэтажными, в деревянном исполнении. Характеристика жилищного фонда Вершино-Биджинского сельсовета представлена в таблице 5.

Характеристика жилищного фонда Вершино-Биджинского сельсовета

Таблица 5

| № п/п | характеристика | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 22650 | 100,00 |
| 1.1. | В том числе брошенный | - | - |
| 1.2. | ветхий и аварийный | - |  |
| 2 | В том числе по типу застройки |  |  |
| 2.1. | дома блокированной застройки | 9600 | 42,38 |
| 2.2. | индивидуальная застройка | 13050 | 57,62 |
| 3 | В том числе по форме собственности |  |  |
| 3.1. | Государственная и муниципальная собственность | 770,0 | 3,4 |
| 3.2. | частная собственность | 21880 | 96,6 |
| 4 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |  |  |
| 4.1. | обеспеченность водопроводом | 6480 - 730 - | 28,6 - 3,22 - |
| 4.2. | обеспеченность канализацией |  |  |
| 4.3. | обеспеченность отоплением |  |  |
| 4.4. | обеспеченность ваннами |  |  |
| 4.5. | обеспеченность электрическими плитами | 12420 | 54,83 |
| 4.6. | Обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | 10230 | 45,16 |

Генеральным планом предполагается застройка территории с.Вершино-Биджа индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.

На территории  Вершино-Биджинского сельсовета максимальные и минимальные

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, варьируются от 0,08 га до 0,25 га.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства на перспективу приведен в таблице 6.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Вершино-Биджинского  сельсовета с учетом дополнительного прироста

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | За 2024 год | В перспективе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 1159 | 1324 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 19,54 | 21,05 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (01.01.2025г.) | кв.м | 22650 | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | х |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 27875 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | кв.м | х | 22650 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | кв.м | х | 5225 |
| 8 | -индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | кв.м | х | 5225 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу составит 27875,0 кв. м общей площади. Новая жилая застройка будет представлять собой индивидуальную жилую застройку.

Для расселения прироста населения Вершино-Биджинского сельсовета Генеральным планом предусмотрено 55 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Общая площадь данного строительства составит 21,3 га.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующей жилой застройки.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Таблица 7

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |
|  | Отопление | ГВС |  | отопление |  | ГВС |
| Котельная, ул. Полевая,1А | 1344 | 0 |  |  | 0 |  |

Генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельной в сочетании с автономным в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления.

Схема теплоснабжения  Вершино-Биджинского сельсовета на перспективу сохраняется существующая.

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от автономных источников, размещенных на территориях предприятий.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 8

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

Котельная

Вершино-Биджинская СОШ ул.Школьная 21 363м

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 9

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ул. Полевая, 1А | 3,0 |

К централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей подключены здания  Вершино-Биджинского СДК ( ул.30 лет Победы 81), школы (ул.Школьная 21), детсада (ул.30 лет Победы,28), население (ул.Школьная, 30 лет Победы).

Модернизация системы теплоснабжения Вершино-Биджинского  сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Генеральным планом предполагается застройка территории с.Вершино-Биджа социальными объектами,  индивидуальными жилыми домами. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (печное отопление) служат для теплоснабжения  жилищного фонда, который составляет 21920   кв. м.

Доля жилищного фонда, оборудованного отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова), составляет 96,77%.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Вершино-Биджинского  сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета.

Перспективные  значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 10

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая,1А | 3,0 | 0,417 |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии .

3.1. Cуществующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

Таблица 11

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Существующая Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул Полевая 1А | 3,0 | 3,0 |

3.2. Cуществующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 12

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Существующая Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная установленная мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Полевая 1А | 3,0 | 3,0 |

3.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

Таблица 13

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 0,017 | 0,017 |

3.4.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 14

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная , ул. Полевая 1А | 3,0 | 2,8 | 2,8 |

3.5.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь. Значение принято согласно норматива теплопотерь.

Таблица 15

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Перспективные потери ТЭ через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная , ул. Полевая 1А | 1083 | 554,62 |

3.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 16

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Полевая 1А | Нет |

3.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 17

| Наименование котельной, адрес | Фактическая резервная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная, ул Полевая 1А | 3,0-0,417=2,583 | 1,0 | 0 |

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя.

4.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 18

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная, ул. Полевая 1А | - | - | - |

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 19

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 120 | - |

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На 2025 год планируются следующие мероприятия по капитальному ремонту котельной и котельного оборудования:

Таблица 20

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |  |  |  |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта дымовой трубы | 1 шт. | Для обеспечения бесперебойной работы источника теплоснабжения |
| 1.2. | Экспертиза здания котельной | 1 шт. |  |

* капитальный ремонт дымовой трубы будет произведен при наличии финансирования.

В 2024 году мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельной с. Вершино-Биджа не выполнялись.

В перспективе до 2031 года планируется проведение следующих мероприятий:

Таблица 21

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |  |  |  |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования (котел №3) | котел – 1 шт | Для обеспечения бесперебойной работы источника теплоснабжения |

5.3.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации котельной не планируется.

5.4.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.5.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.6.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 22

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ул. Полевая, 1А | 3,0 | 0,417 |

5.7.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2025 года.

Температурный график

(отопительный) по котельной

Таблица 23

| tн, ºС | t1, ºС | t2, ºС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 60,0 | 56,7 |
| 8 | 60,0 | 56,0 |
| 6 | 60,0 | 55,3 |
| 4 | 60,0 | 54,7 |
| 2 | 60,0 | 54,0 |
| 0 | 60,0 | 53,3 |
| -2 | 60,0 | 52,7 |
| -4 | 60,0 | 52,0 |
| -6 | 60,0 | 51,3 |
| -8 | 60,0 | 50,7 |
| -10 | 60,0 | 50,0 |
| -12 | 60,0 | 49,3 |
| -14 | 60,0 | 48,7 |
| -16 | 60,0 | 48,0 |
| -18 | 60,0 | 47,3 |
| -20 | 60,0 | 46,7 |
| -22 | 61,1 | 47,1 |
| -24 | 62,7 | 48,0 |
| -26 | 64,2 | 48,9 |
| -28 | 65,8 | 49,8 |
| -30 | 67,4 | 50,7 |
| -32 | 68,9 | 51,6 |
| -34 | 70,4 | 52,4 |
| -36 | 72,0 | 53,3 |
| -38 | 73,5 | 54,2 |
| -40 | 75,0 | 55,0 |
| tн, ºС | Температура наружного воздуха |  |
| t1, ºС | Температура подающего трубопровода |  |
| t2, ºС | Температура обратного трубопровода |  |

5.8.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 24

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Полевая 1А | 3,0 | 3,0 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Вершино-Биджинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , новое строительство тепловых сетей не планируется.

В 2024 году мероприятия по капитальному ремонту не проводились.

На плановый период 2025-2031 гг. необходимо выполнить следующие мероприятия:

Таблица 25

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |  |  |  |
| 1. | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети 170 м по ул 30 лет Победы | 170 м | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение тепловых потерь . |

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 26

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. тонн | Зимний период, тыс. тонн | Летний период, тыс. тонн | Переходный период, тыс. тонн |  |  |
| Котельная, ул. Полевая 1А | 904,95 | 904,95 | 0 | 0 | - | Не предусмотрен |

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период до 2031 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Вершино-Биджинского сельсовета.

8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2025-2031гг.

Таблица 27

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2031 |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Полевая 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт участка тепловой сети 170 м по ул 30 лет Победы | м | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение тепловых потерь | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории Вершино-Биджинского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия единой теплоснабжающей организацией определено МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». Зоной деятельности ЕТО является централизованная система теплоснабжения  в границах населенного пункта с.Вершино-Биджа.

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 28

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Полевая 1А | 3,0 | 0,417 |

Раздел 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Таблица 29

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | - | - | - |

* бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# 12. Оценка надежности системы теплоснабжения

# Вершино-Биджинского сельсовета

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются

показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Расчет критериев надежности  и бесперебойной работы системы теплоснабжения с.Вершино-Биджа

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполнен на основании Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 « Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

  - Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ),

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии Кэ = 0,6.

Резервный источник электроснабжения на котельной имеется , Кэ=1,0

  - Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения  - Кв = 0,6.

Резервным источником водоснабжение на котельной является скважина  Кв-1,0;

  - Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт),

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.

Резервное топливоснабжение на котельной в наличии, Кт=1;

  - Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

полная обеспеченность - Кб = 1,0;

не обеспечена в размере 10% и менее - Кб = 0,8;

не обеспечена в размере более 10%   - Кб - 0,5;

Дефицит тепловой мощности источника тепла на котельной отсутствует. Установленная мощность котельной – 3,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 0,371Гкал/ч. Кб = 1,0;

  - Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки  к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

На котельной  показатель уровня резервирования равен Кр=0,2

1.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (8)

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

Кс = (1,3779-0,28/1,3779 = 0,79

1.7. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1.7.1. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей, (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последний год не было;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения- 1,3779 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

свыше 1,2 - Котк = 0,5;

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последний год не было.

Иотк = 0/(3*1,3779) = 0

Котк = 1,0

1.7.2. Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

(10)

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк ит = 0,6.

На котельной Иотк ит = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,

Котк ит = 0,6.

1.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, (11)

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно                 - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                     - Кнед = 0,2.

На котельной Кнед = 1,0;

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

На котельной Кп = 1,0;

показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

, (12)

где

,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

На котельной Км = 1,0;

показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

На котельной Ктр = 1,0;

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

На котельной Кист = 1,0;

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 30

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

На котельной :  Кгот = 0,25 * 1,0 + 0,35 * 1,0 + 0,3 * 1,0 + 0,1 * 1,0 = 1,0

Общая оценка готовности к проведению АВР — удовлетворительная готовность.

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные         - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,6;

малонадежные     - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из

показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные       - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более

показателей Кэ, Кв, Кт.

На котельной

Кэ = 1,0

Кв = 1,0

Кт = 1,0 и Ки = 0,6;

Оценка надежности  - надежный источник теплоснабжения

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

На котельной

Кс = 0,79  - надежные тепловые сети

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Вывод: Общая оценка надежности системы теплоснабжения — надежная.

Раздел 13. Сценарий развития аварий

в системе теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета с моделированием гидравлических режимов работы систем,

в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах

работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи

тепловой энергии.

13.1. Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения:

- порыв на тепловой сети;

- аварийная остановка котлов;

- выход из строя насосов сетевой группы;

- человеческий фактор.

Таблица № 31

«Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остановка котельной | Выход из строя насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и систем отопления зданий. | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и ж/домов | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, человеческий фактор. | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и систем отопления зданий. | Локальный |

13.2	Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Таблица № 32

«Оперативный план действий при выходе из строя насосов сетевой группы котельной, переход в «летний» режим работы».

| № п/п | Порядок действия | Место | Время выполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный руководитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доклад директору предприятия , получение распоряжения на переход в «Летний» режим. Доклад диспетчеру ЕДДС | котельная | 2 мин. | Директор, заместитель директора, диспетчер ЕДДС, мастер производственного участка | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 2 | Вызов дежурного слесаря, сварщика, электрика | котельная | 3 мин. | Мастер производственного участка | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 3 | Остановить насосы | котельная | 5 мин. | Мастер производственного участка, слесарь-ремонтник |  |  |
| 4 | Закрыть сначала входную, а затем выходную задвижки на работавших котлах Квр. | котельная | 10 мин. | Мастер производственного участка, слесарь-ремонтник | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 5 | Закрыть задвижки на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети котельной | котельная | 10 мин. | Мастер производственного участка, слесарь- ремонтник |  |  |
| 6 | Произвести замену насоса | котельная | 40 мин. | Мастер производственного участка, слесарь-ремонтник | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 7 | Запустить сетевой насос согласно производственной инструкции | котельная | 15 мин | Мастер производственного участка, слесарь-ремонтник, электрик | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 8 | Плавно нагружая сначала подпиточный насос , затем сетевой насос довести параметры давления в теплосети до рабочего состояния на подающем и обратном трубопроводе в соответствии с инструкцией Р1-3,5 кгс/см2; Р2-2,0 кгс/см2 | Котельная | 10 мин | Мастер производственного участка, слесарь-ремонтник, электрик | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 9 | Произвести плавный пуск котла в работу согласно режимной карте | котельная | 10 мин | Мастер производственного участка, слесарь-ремонтник, электрик | Заместитель директора по производственным вопросам. |  |
| 10 | Итого время перехода на летний режим работы | котельная | 105 минут |  |  |  |

При переходе в «летний режим» работы тепловой энергией (теплоносителем) обеспечиваются только социально значимые объекты на нужды отопления, с целью поддержания температуры в зданиях, обеспечения циркуляции теплоносителя в теплотрассах и предотвращения их размораживания.

Прекращается подача теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение в жилом фонде. Жилые дома  отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы,  открываются перемычки в тепловых узлах (элеваторных, узлах управления). Гидравлический режим изменяется. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе 3,5 кгс/см2 в обратном трубопроводе 2,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха максимальная температура в прямой сети 40 С, в обратной сети 15-20 С.

Таблица № 33

«Оперативный план действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах

| № п/п | Порядок действий | Время выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Действия при получении информации о произошедшей аварии |  |  |  |
| 1 | Регистрация аварийной заявки | 1 мин | Мастер производственного участка |
| 2 | Доклад директору (заместителю директора) предприятия | 1 мин | Мастер производственного участка |
| 3 | Выезд к месту аварии, оценка ситуации | 15 мин | Мастер производственного участка |
| 4 | Выезд к месту аварии, осмотр места аварии, принятие решения о составе сил и средств, необходимых для устранения аварии и о необходимости привлечения дополнительных средств, доклад директору предприятия. | 60-90 мин | Зам. директора по производственным вопросам. |
| 5 | Сообщение диспетчеру ЕДДС о характере аварийной ситуации, о составе сил и средств, привлекаемых к устранению аварии, о необходимости в привлечении дополнительных сил и средств, о времени, необходимом для устранения аварии. | 2 мин | Директор (зам. директора) |
| 6 | Вызов, в случае необходимости, дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации. В зависимости от сложности ситуации оповещает администрацию района | 10 мин | ЕДДС |
| 2.Действия по локализации и ликвидации аварии |  |  |  |
| 7 | Выезд ремонтной бригады на место аварии | 1-3 часа | Мастер производственного участка |
| 8 | Прибытие на место аварии, краткий инструктаж бригады по порядку выполнения работ на месте аварии | 5 мин | Мастер производственного участка |
| 9 | Прибытие привлекаемых сил и средств к месту аварии | 1-3 часа | Назначенный представитель |
| 10 | Контроль прибытия сил и средств, ход проведения работ | постоянно | Зам. директора по производственным вопросам. |
| 11 | Оповещение дежурной смены о перекрытии задвижек на магистральной теплотрассе и начале устранения аварии | 1 мин | Мастер производственного участка |
| 12 | Проведение аварийных работ: - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе; - слив теплоносителя; - сварочные работы; - работы по замене аварийного участка; | 4-8 часов | Мастер производственного участка |
| 13 | По распоряжению заместителя директора при отрицательных температурах наружного воздуха оповещает отключенных абонентов (потребителей тепловой энергии) об аварии, о времени отключения теплоснабжения и ориентировочных сроках ее устранения | 30 мин. | Специалист по работе с абонентами |
| 14 | В зимнее время формирует аварийные бригады, организует проведение работ в 2 смены, обогрев во время отдыха неработающей смены, подвоз горячего чая. С целью недопущения обморожения обеспечивает личный состав зимней рабочей одеждой, валенками и рукавицами | 60 мин | Мастер производственного участка |
| 15 | По завершению аварийных работ дает распоряжение на открытие магистральных задвижек и задвижек на ответвлениях от магистральной сети. О возобновлении теплоснабжения докладывает директору (заместителю директора). | 5 мин | Мастер производственного участка |
| 16 | Оповещает о возобновлении теплоснабжения дежурную смену, диспетчера ЕДДС | 5 мин | Директор (зам. директора) |
| 17 | Итого общее время проведения работ | 10 часов |  |

В зависимости от сложности аварийной ситуации диспетчер ЕДДС оповещает об аварии Главу района, заместителя Главы администрации района.

Глава района при необходимости принимает решение о переводе муниципального звена районной подсистемы РС ЧС в режим повышенной готовности.

Ресурсоснабжающая организация оповещает население путем размещения информации на подъездах.

Таблица № 34

«План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждений) на магистральных теплотрассах эксплуатирующей организацией»

| № п/п | Порядок действий | Ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Действия при замене участка трубы, надземная магистраль |  |  |  |
| 1 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 2 | Снятие заглушек спускников, слив теплоносителя | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка | слесарь |  |
| 4 | Подготовка трубы – резка трубы | сварщик |  |
| 5 | Резка поврежденного участка | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 6 | Монтаж подготовленной трубы в поврежденный участок | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 7 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 8 | Установка заглушек на спускниках | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 9 | Подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| - Действия при установки бандажа, надземная магистраль |  |  |  |
| 1 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 2 | Снятие заглушек спускников, слив теплоносителя | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка | слесарь |  |
| 4 | Изготовление бандажа – резка труб | Сварщик |  |
| 5 | Установка бандажа, сварка, устранение течи | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 6 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 7 | Установка заглушек на спускниках | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 8 | Подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| - Действия при сварочных работах, подземная магистраль, канальная прокладка |  |  |  |
| 1 | Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия. | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 4 | Снятие заглушек спускников, слив теплоносителя | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из трубы | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 7 | Установка заглушек на сбросниках | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| 10 | Монтаж плит перекрытия | Мастер производственного участка, слесарь, сварщик |  |
| - Действия при замене запорной арматуры |  |  |  |
| 1 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 2 | Снятие заглушек спускников, слив теплоносителя | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж неисправной задвижки, резка болтов | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 4 | Монтаж новой задвижки | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 5 | Установка заглушек на сбросниках | Мастер производственного участка, слесарь |  |
| 6 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | Мастер производственного участка, слесарь |  |

Таблица № 35

«План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос эксплуатирующей организацией»

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | При получении доклада об остановке сетевого насоса принимает меры по выявлению причин. Дает команду машинисту кочегару на аварийную остановку котла. Докладывает директору предприятия (заместителю директора) об отказе работы вспомогательного оборудования. Дает команду слесарю на запуск резервного сетевого насоса. | котельная | Мастер производственного участка |
| 2 | Производится аварийная остановка котла, прекращается подача топлива в котел, останавливается вентилятор, дымосос, отключается котел от магистральной линии. | котельная | Машинист-кочегар |
| 3 | Закрываются задвижки на входе и выходе сетевого насоса | котельная | слесарь |
| 4 | Обесточивание вышедшего из строя сетевого насоса. Подключение к электропитанию резервного насоса | котельная | электрик |
| 5 | Открывает входную и выходную задвижки резервного сетевого насоса. Запуск резервного сетевого насоса в работу | котельная | слесарь |
| 6 | После запуска резервного сетевого насоса дает команду машинисту- кочегару на розжиг котла. | котельная | Мастер производственного участка |
| 7 | Производится розжиг котла согласно инструкции | котельная | Машинист-кочегар |
| 8 | Докладывает директору (заместителю директора) о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной. | котельная | Мастер производственного участка |

По завершению аварийных работ мастером производственного участка совместно с инженером ОТ, заместителем директора производится тщательное расследование причин аварий и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников производственного участка.

Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течении пяти дней после их окончания.

При разборе по каждому участнику анализируются:

- правильность действий по ликвидации аварии;

- допущенные ошибки и их причины;

- правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.

Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала».

Раздел 14. Расчет допустимого времени устранения аварий на тепловых сетях

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток (табл. 1).

Таблица 1. Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления zр, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле:

|  | (1) |
| --- | --- |

Линия падения внутренней температуры отапливаемых помещений во времени при этом носит экспоненциальный (нисподающий) характер (рис. 1) и зависит в первую очередь от конструктивных характеристик зданий (конструкции и материала стен и утеплителей, коэффициента остекления, расположения помещений в здании и др.), определяющих аккумуляционную способность строений, а также климатических условий размещения объектов.

Рисунок 1. Линии падения температуры внутреннего воздуха (------) и внутренней поверхности наружной стены (- - - - -) здания после отключения отопления

Примерные кривые изменения температуры внутреннего воздуха при включении отопления - натопе показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Кривые изменения температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной стены при включении отопления — натопе

Эмпирически удалось вычислить примерные коэффициенты аккумуляции зданий, темпы падения внутренней температуры и разработать методику расчета, основные положения которой рассмотрим подробнее.

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи теплоты при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С и ниже. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведен в табл. 2, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 2. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -33 | -40 |  |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,46 | 2,58 |  |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,54 | 1,62 |  |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,02 | 1,06 |  |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в табл. 3.

Таблица 3. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Примечание : расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения выполнены по методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К. Д. Памфилова и утвержденных ОАО «Роскоммунэнерго» 26.06.89, и в рекомендациях СНиП 41-02-2003.

Раздел 15. Гидравлические испытания на тепловых сетях

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта (п. 5.1.6. Правил № 170).

Аналогичные требования предусмотрены пунктом 9.2.12 Правил технической

эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила № 115).

На предприятии МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» утверждены комплексные программы гидравлических испытаний тепловых сетей. Дата проведения гидравлических испытаний устанавливается распоряжением директора.

Комплексная программа
проведения гидравлических испытаний

внутриквартальных тепловых сетей котельной с.Вершино-Биджа

| № п/п | Перечень работ | Начало и окончание | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап. Общеподготовительные работы: |  |  |
| 1 | Обеспечить подготовку к ГИ. | За 2 дня до начала ГИ. | ПТО |
| 2 | Уведомить по списку Потребителей тепловой энергии, имеющих свои отдельные абонентские ввода , о проведении гидравлических испытаний | За 2 дня до начала ГИ. | Мастер котельной. |
| 3 | Управляющим Компаниям и Потребителям тепловой энергии, имеющим свои отдельные абонентские ввода, провести отключение абонентских вводов и опломбировать запорную арматуру систем отопления |  | Представитель УК Потребители |
| 4 | Провести установку манометров в помещении котельной и ТК | 13.00-15.00 | Мастер котельной |
| 5 | Перед началом ГИ снизить температуру теплоносителя до 40 градусов. |  | Мастер котельной |
| 6 | Оповестить телефонограммой по списку Потребителей тепловой энергией, имеющих Управляющие Компании, о начале проведения гидравлических испытаний проведении гидравлических испытаний | За 2 часа до предстоящих ГИ. | Инженер ПТО |
|  | 2 этап. ГИ внутриквартальных т/сетей: |  |  |
| 7 | Провести отключение потребителей на границе раздела эксплуатационной ответственности |  | Оперативный персонал |
| 8 | Установить давление в тепловой сети 6 атм. | 15.00-16.00 | Мастер котельной |
| 9 | Выдержать давление 30 минут без остановки насосов | 15.30-16.30 | Мастер котельной |
| 10 | Снизить давление до 3 атм. | 17.00 | Мастер котельной |
| 11 | Сделать осмотр внутриквартальных тепловых сетей и осмотр тепловых узлов потребителей по объектам, которые провели ГИ. Обо всех обнаруженных утечках сообщать по тел. 8(39032) 2-00-28. | 16.30-18.00 | Оперативный персонал |
| 12 | Остановить котельную на ремонт. | 18:00 по распоряжению | Мастер котельной |
| 13 | Предоставить дефектные ведомости на участки тепловых сетей не выдержавших ГИ. | В течении 3 дней после ГИ. | Мастер котельной |

*

Раздел 16. График проведения противоаварийных и противопожарных тренировок для оперативного, оперативно-ремонтного,ремонтного персонала, оперативных руководителей МКП «ЖКХ Усть- Абаканского района»

на отопительный период 2025г.-2026г.

16.1 Противоаварийные тренировки    с оперативным, оперативно-ремонтным, ремонтным персоналом проводятся не реже чем 1 раз в квартал, обязательно с записью в журнале противоаварийных тренировок.

16.1.1 Ответственный за противоаварийные тренировки (или руководитель тренировки )  на ПУ- руководитель работ- мастера производственных участков, обслуживающих оборудование и трубопроводы холодного водоснабжения и теплоснабжения.

16.2. Противопожарные тренировки со всеми работниками проводить не реже    1 раза в полгода.

16.2.1 Ответственный за противопожарные тренировки (или руководитель тренировки ) на ПУ- мастера производственных участков, обслуживающих оборудование и трубопроводы холодного водоснабжения и теплоснабжения.

16.3. Ответственный за противоаварийные и противопожарные тренировки по предприятию (или руководитель противоаварийной и(или) противопожарной тренировки по предприятию) - заместитель директора по производственным вопросам.

| N п/п | Наименование объекта тренировок- Производственный участок | Сроки проведения Противоаварийной тренировки | Сроки проведения Противопожарной тренировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственный участок №2 Вершино-Биджа | октябрь 2025г. февраль 2026г. май 2026г. | октябрь 2025г. февраль 2026г. |

Примечание: Приказ от 14 декабря 2004 г. N 167 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и проведению противоаварийных тренировок персонала теплоэнергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства» - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК ПЕРСОНАЛА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв . Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.)

| Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по вопросам ЖКХ и строительства —руководитель Управления ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |  | Т.В. Новикова |
| --- | --- | --- |